СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ

(Сокращенная версия))

СНиП 2.08.01-89
Издание официальное
Государственный строительный комитет
Москва 1990

# Содержание

- Общие указания
Санитарно-гигиенические требования, освещенность и инсоляция
Этажность и степень огнестойкости
Пути эвакуации
Дополнительные требования к зданиям высотой в 10 этажей и более
Нежилые этажи
Лифты
Мусороудаление

- Требования к основным элементам жилых зданий
Квартиры и жилые ячейки общежитий
Помещения общественного назначения специализированных типов жилища
Хозяйственные постройки и помещения

- Инженерное оборудование
Водоснабжение и канализация
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Электротехнические хозяйства

Приложение 1. Обязательное. Термины и определения
Приложение 2.Обязательное. Правила подсчета площади квартир в домах и общежитиях, жилой площади общежитий, площади жилых зданий, площади помещений, строительного объема, площади застройки и этажности жилых зданий
Приложение 3. Обязательное. Необходимое число лифтов, их грузоподъемность и скорость.
Приложение 4. Обязательное. Расчетные параметры и кратность воздухообмена в помещениях жилых зданий.

Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование жилых зданий (квартирных домов, включая квартирные дома для престарелых и семей с инвалидами, передвигающимися на креслах-колясках, в дальнейшем тексте - семей с инвалидами, а также общежитий), высотой до 25 этажей включ.
Настоящие нормы и правила не распрострняются на условия заселения жилых зданий, а также на проектирование инвентарных и мебельных зданий. Условия заселения определяются жилищным законодательством и соответствующими нормативными и методическими документами. Определение терминов приведено в обязательном приложении 1, правила подсчета площади квартир в домах и общежитиях, жилой площади общежитий, пложади жилых зданий, площади помещений, строительного объема, площади застройки и этажности жилых зданий - в обязательном приложении 2.

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОСВЕЩЕННОСТЬ И ИНСОЛЯЦИЯ.

1.1 Высота жилых этажей должна быть от пола до пола не более 2,8 м, высота помещений от пола до потолка - не менее 2,5 м, в IA, IБ, IГ, IД, IIА и IVА климатических подрайонах от пола до пола - не более 3 м, от пола до потолка - не менее 2,7 м.
Для зданий, подлежащих строительству до 2000г. в Камчатской, Архангельской и Мурманской обл., на территории Казахской ССР южнее 49° с.ш, а также в других климатических подрайонах (кроме IVA) на территориях Узбекской, Киргизской, Таджикской, Туркменской, Грузинской, Азербайджанской и Армянской союзных республик допускается принимать высоту жилых этажей от пола до пола не более 3м., а высоту помещений от пола до потолка - не менее 2,7 м.
Высота внутриквартирных коридоров должна быть не менее 2,1 м.

1.2 Продолжительность инсоляции, соответствующая СНиП 2.07.01-89, должна быть обеспечена в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах - не менее, чем в одной комнате; в четырех-, пяти-, шестикомнатных - не менее, чем в двух комнатах. В общежитиях должно инсолироваться не менее 60% жилых комнат.

1.3 Естественное освещение должны иметь жилые комнаты, кухни, неканализированные уборные, входные тамбуры (кроме ведущих непосредственно в квратиру), лестничные клетки, общие коридоры в жилых зданиях коридорного типа, а также помещения общественного назначения в общежитиях и жилых домах для престарелых и семей с инвалидами. Естественное освещение следует принимать согласно тербованиям СниП II-4-79. При этом отношение площади световых проемов всех жилых комнат и кухонь квартир и общежитий к площади пола этих помещений, как правило, не должно превышать 1:5,5. Минимальное отношение должно быть не менее 1:8. Длина общих коридоров не должна превышать при освещении через световые проемы в наружных стенах в одном торце 24м, в друх торцах - 48м. При большей длине коридоров необходимо предусматривать дополнительно освещение через световые карманы. Расстояние между двумя световыми карманами должно быть не более 24м, а между световым карманом и световым проемом в торце коридора - не более 30м. Ширина светового кармана должна быть не менее половины его глубины (без учета ширины прилегающего коридора). Через световой карман, которым может служить лестнична клетка, допускается освещать коридоры длиной до 12 м, расположенные по обе ее стороны.

- П р и м е ч а н и е. Допускается проектировать без естесвенного освещения кухни-ниши в жилых ячейках общежитий, проектируемые не более чем на две камнаты, и кухни-ниши в однокомнатных квартирах типа 1А (см.табл.5) при оборудовании их электроплитами и искусственной вытяжной вентиляцией.

1.4 Помещения, имеющие естественное освещение, должны быть обеспечены проветриванием через фрамуги, форточки или другие устройства.
В зданиях, проектируемых для III и IV климатических районов, квартиры должны быть обеспечены сквозным или угловым проветриванием, допускается также вертикальное (через шахты) проветривание. 
В секционных домах, проектируемых для III климатического района, допускается проветривание односторонне расположенных квартир через лестничную клетку или другие внеквартирные проветриваемые помещения. При этом таких квартир на этаж должно быть не более двух. В домах коридорного типа допускается проветривание одно- и двухкомнатных квартир через общие коридоры длиной не более 24м, имеющие прямое естественное освещение и сквозное или угловое проветривание.

1.5 В зданиях, проектируемых для строительства в районах со среднемесячной температурой июля 21°С и выше, световые проемы в жилых комнатах и кухнях, а в IV климатическом районе также проемы лоджий должны быть в пределах сектора горизонта 200-290° оборудованы наружной регулируемой солнцезащитой. В зданиях I и II степеней огнестойкости высотой пять этажей и более наружную солнцезащиту следует выполнять из негорючих материалов. В одно-, двухэтажных зданиях солнцезащиту допускается обеспечивать средствами озеленения.

1.6 Лестничные клетки должны быть освещены через окна в наружных стенах каждого этажа, кроме случаев, указанных в п.1.18.
Проветривание лестничной клетки должно быть обеспечено через открывающиеся остекленные проемы площадью открывания на каждом этаже не менее 1,2м2.

1.7 Остекление балконов и лоджий, как правило, не допускается. Допускается проектировать остекленные лоджии, не используемые в противопожарных целях. Остекление должно быть открывающимся, предусмотренным в проекте здания, размещено, как правило, напротив кухни и выполнено за счет средств населения. При использовании лоджии в противопожарных целях допускается частичное ее остекление. В местах переходов в смежные секции, наружных эвакуационных лестниц и глухих простенков протяженностью не менее 1,2 м, предназначенных для отстоя людей при пожаре, остекление лоджий не допускается.
Лоджии, используемые в качестве переходных через воздушную зону при незадымляемых лестничных клетках, должны быть открытыми, без остекления.
Ограждения лоджий и балконов в зданиях высотой три этажа и более должны выполняться из негорючих материалов (за исключением конструкций остекления).

1.8 Нормы допустимых уровней шума для жилых зданий следует принимать согласно требованиям СНиП II-12-77.

ЭТАЖНОСТЬ И СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ.

1.9. Этажность и протяженность зданий определяются проектом застройки. При определении этажности и протяженности жилых зданий в сейсмических районах следует выполнять требования СНиП II-7-81, СНиП 2.07.01-89 и СН 429-71. Квартирные дома для престарелых следует проектировать не выше девять этажей, для семей с инвалидами - не выше пяти. В других типах жилых зданий квартиры для семей с инвалидами следует размещать на первых этажах.

1.10. Сквозные проезды в зданиях следует принимать шириной в свету не менее 3,5 м, высотой не менее 4,25 м. Сквозные проходы через лестничные клетки зданий должны быть расположены на расстоянии один от другого не более 100м.

1.11. Площадь этажа между противопожарными стенами в зависимости от степени огнестойкости и этажности зданий должна быть не более указанной в табл.1.

| Таблица 1. |
| --- |
| Степень огнестойкости здания | Наибольшее число этажей | Наибольшая допустимая площадь этажа |
|  |  | с противопожарными стенами | без противопожарных стен и между противопожарными стенами |
| I | 25 | Не ограничивается | 2200* |
| II | 10 | То же | 2200* |
| III | 5 | То же | 1800 |
| IV, IIIб | 1 | 2800 | 1400 |
| IV, IIIб | 2 | 2000 | 1000 |
| V, IIIа, IVа | 1 | 2000 | 1000 |
| V | 2 | 1600 | 800 |

- П р и м е ч а н и я:

- 1. В жилых домах I-III степеней огнестойкости высотой в три этажа и более межсекционные несущие стены и перегородки, а также перегородки, отделяющие общие коридоры от других помещений в зданиях любой этажности, должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч.

- 2. Степень огнестойкости жилых домов для престарелых и семей с инвалидами должна быть не ниже II.

- 3. В жилых зданиях IIIа и IVа степеней огнестойкости несущие элементы стального каркаса и его узды должны быть покрыты огнезащитными составами или закрыты негорючими строительными материалами толщиной не менее 4 мм.

1.12. Здания общежитий коридорного типа IIIа, IIIб, IVа, IV и V степеней огнестойкости каркасной или щитовой конструкции следует проектировать одноэтажными с площадью застройки не более 400м2. В одно- двухэтажных квартирных жилых зданиях каркасной или щитовой конструкции IIIа, IIIб, IVа, IV и V степеней огнестойкости площадь застройки не должна превышать 500м2.
Допускается блокировка не более двух указанных общежитий или квартирных домов при условии разделения их противопожарной стеной 2-го типа.

1.13. Межквартирные несущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее 0,5 ч и нулевой предел распространения огня. В зданиях III степени огнестойкости допускается предусматривать межквартирные перегородки с пределом распространения огня до 40см.
Межкомнатные (шкафные, сборно-разборные, с дверными проемами и раздвижные) перегородки в зданиях всех степеней огнестойкости допускается проектировать из горючих материалов.

1.14. Степень огнестойкости здания с неотапливаемыми пристройками следует принимать по степени огнестойкости отапливаемой части здания.

1.15. Предел огнестойкости и предел распространения огня для конструкций галерей в галерейных домах должны соответствовать значениям, принятым для перекрытий.

ПУТИ ЭВАКУАЦИИ.

1.16. отметка пола помещений при входе в здание должна быть выше отметки тротуара пред входом не менее чем на 0,15 м.

1.17. Число подъемов в одно лестничном марше или на перепаде уровней должно быть не менее 3 и не более 18.
Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями, в домах для престарелых и семей с инвалидами - дополнительные пристенные поручни.

1.18. В жилых зданиях секционного типа I и II степеней огнестойкости высотой до трех этажей включ. допускается проектировать освещение лестничных клеток через световые фонари размером не менее 1,5Х2,5 м в покрытии. При этом следует предусматривать балконы или лоджии в каждой квартире второго и третьего этажей, а также просвет между маршами не менее 0,7 м или световую шахту на всю высоту лестничной клетки площадью горизонтального сечения не менее 2 м2.
Число этажей в таких зданиях допускается увеличивать до четырех этаже включ. при устройстве в каждой квартире балкона или лоджии с выходом на наружную лестницу, поэтажно соединяющую их до отметки пола второго этажа и при установке в передних квартир тепловых извещателей автоматической пожарной сигнализации или автономных пожарных извещателей.

1.19. В лестничных клетках допускается устанавливать приборы отопления, мусоропроводы, этажные совмещенные электрощиты и почтовые ящики, не уменьшая нормативной ширины прохода по лестничным площадкам и маршам.
В незадымляемых лестничных клетках допускается установка только приборов отопления.

1.20. Лестничные клетки и лифтовые холлы должны быть отделены от помещений любого назначения и поэтажных коридоров дверями, оборудованными закрывателями, с уплотнениями в притворах.
Допускается предусматривать остекленные двери, при этом в зданиях высотой четыере этажа и более - с армированным стеклом.

1.21. Наибольшие расстояния от дверей квартир и комнат общежитий до лестничной клетки или выхода наружу следует принимать по табл.2.

| Таблица 2 |
| --- |
| Степень огнестойкости | Наибольшее расстояние от дверей квартиры и комнаты в общежитиях до выхода, м |
|  | при расположении между лестничными клетками или наружными входами | при выходах в тупиковый коридор или галерерю |
| I | 40 | 25 |
| II | 40 | 25 |
| III | 30 | 20 |
| IIIб, IV | 25 | 15 |
| IIIа, IVа, V | 20 | 10 |

1.22. Ширина коридора в жилых зданиях между лестницами или торцом коридора и лестницей должна быть, м, не менее: при длине до 40м - 1,4, свыше 40 м - 1,6. Ширина галереи должна быть не менее 1,2 м. Коридоры следует разделять перегородками с дверями, оборудованными закрывателями, располагаемыми на расстоянии не более 30м одна от другой и от торцов коридора.

1.23. В квартирных домах для престарелых и семей с инвалидами, а также при размещении квартир для семей с инвалидами в первом этаже в коридорах при входе в здание, подходе к лифту и мусоропроводу не должно быть ступеней и порогов. В таких случаях следует предусматривать пандус шириной не менее 1,2 м с уклоном не более 1:2. Ширина внеквартирных коридоров должна быть не менее 1,8 м, дверей - не менее 0,9 м.

1.24. Наименьшую ширину и наибольший уклон лестничных маршей следует принимать согласно табл. 3.

| Таблица 3 |
| --- |
| Назначение марша | Наименьшая ширина, м | Наибольший уклон |
| Марши лестниц, ведущие на жилые этажи зданий: |  |  |
| секционных: двухэтажных трехэтажных и более | 1,05 1,05 | 1:1,50 1:1,75 |
| коридорных: | 1,2 | 1:1,75 |
| Марши лестниц, ведущие в подвальные и цокольные этажи, а также внутриквартирных лестниц | 0,9 | 1:1,25 |

- П р и м е ч а н и е.

- Ширину марша следует определять расстоянием между ограждениями или между стеной и ограждением. Внутриквартирные лестницы допускается делать деревянными.

1.25. В жилых зданиях секционного типа высотой до девяти этажей включ. квартиры должны иметь выход на одну обычную лестничную клетку 1-го типа. С шестого по девятый этаж включ. следует проектировать второй эвакуационный выход, в качестве которого может быть принят:
выход из каждой квартиры на балкон или лоджию в глухим простенком от торца балкона (лоджии) до оконного проема не менее 1,2 м или не менее 1,6 м между оконными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
выход на наружную. Лестницу 3-го типа, ведущую до отметки пола второго этажа, который следует устраивать по коридору, минуя лестнично-лифтовый узел, в соответствии с п. 3.21 СНиП 2.01.02-85. При этом в секциях с числом квартир на этаже более четырех необходимо устраивать в квартирах и три комнаты и более балкон или лоджию с простенком не менее 1,2 м или не менее 1,6 м между оконными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
переход шириной не менее 0,6 м из каждой квартиры в смежную секцию через воздушную зону или выход на наружную лестницу, имеющую уклон не более 80° и поэтажно соединяющую балконы (лоджии) до отметки пола пятого этажа; уклон лестницы допускается предусматривать 90°, при этом расположение переходных люков один под другим не допускается.

1.26. В жилых зданиях коридорного (галерейного) типа высотой до девяти этажей включ. при общей площади квартир на этаже 500 м2 и более общие коридоры (галереи) должны иметь выходы не менее чем на две обычные лестничные клетки 1-го типа. При общей площади менее 500 м2 допускается выход на одну обычную лестничную клетку 1-го типа. При этом в торцах коридора (галереи) следует предусматривать выходы на наружные лестницы 3-го типа.
При размещении обычной лестничной клетки в торце здания допускается при соблюдении требований табл.2 устройство одной лестницы 3-го типа в противоположном торце коридора (галереи). В двухэтажных общежитиях V, IIIб степеней огнестойкости лестницы 3-го типа должны вести до отметки пола первого этажа.

1.27. В жилых зданиях для IV климатического района и IIIб климатического подрайона с отметкой пола верхнего этажа от уровня планировочной отметки земли менее 26,5 м допускается устройство вместо лестничных клеток наружных открытых лестниц из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 1ч.

| Таблица 4 |
| --- |
| Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С | Двойной тамбур в зданиях с числом этажей |
| Минус 20 и выше | 16 и более |
| Ниже минус 20 до минус 25 включ. | 12 „ „ |
| Ниже минус 25 до минус 35 включ. | 10 „ „ |
| Ниже минус 35 до минус 40 включ. | 4 „ „ |
| Ниже минус 40 | 1 „ „ |

- П р и м е ч а н и е:

- При непосредственном входе в квартиру в одноквартирных и блокированных домах двойной тамбур следует проектировать при температуре наиболее холодной пятидневки минус 36°С и ниже.

1.28. В I, II, III климатических районах при всех наружных входах в жилые здания следует предусматривать тамбуры глубиной не менее 1,2 м, в домах для престарелых и семей с инвалидами - глубиной не менее 1,5 м и шириной не менее 2,2 м. Двойные тамбуры при входе в жилые здания следует проектировать в зависимости от этажности и района строительства согласно табл.4.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.

КВАРТИРЫ И ЖИЛЫЕ ЯЧЕЙКИ ОБЩЕЖИТИЙ.

2.1. Квартиры в жилых зданиях следует проектировать исходя из условий заселения их одной семьей.

2.2 В квартирах следует предусматривать жилые комнаты и подсобные помещения: кухню, переднюю, ванную или душевую, уборную, кладовую (или хозяйственные встроенные шкафы). Допускается устройство помещения для хозяйственных работ, холодной кладовой (или шкафов), вентилируемого сушильного шкафа для верхней одежды и обуви.
Устройство балконов, лоджий, террас допускается в III и IV климатических районах, а при отсутствии неблагоприятных условий также в I и II климатических районах.
При наличии неблагоприятных условий лоджии допускается предусматривать только для обеспечения квартир вторым эвакуационным выходом.
В сельских жилых домах устройство веранд и террас разрешается во всех климатических районах. В квартирах для престарелых и семей с инвалидами устройство лоджий или балконов обязательно. 
Глубина их в квартирах для семей с инвалидами должна быть не менее 1,4 м.

2.3. Типы квартир по числу комнат и их площади (без учета площади балконов,террас, лоджий, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) для государственного и городского кооперативного строительства следует принимать согласно табл.5.

| Таблица 5 |
| --- |
| Тип поселения | Верхние пределы площади квартир, (больших и малых), м2с числом комнат (типы квартир) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б | А | Б |
| Город, поселок | 28 | 36 | 44 | 53 | 56 | 65 | 70 | 77 | 84 | 95 | 96 | 108 |
| Село | 38 | 44 | 50 | 60 | 66 | 76 | 77 | 89 | 94 | 104 | 106 | 116 |

- П р и м е ч а н и я:

- 1. Соотношение типов квартир по числу комнат и площади для конкретных регионов и городов определяется местными Советами народных депутатов и учетом демографических требований, достигнутого уровня обеспеченности населения жилищем и ресурсообеспеченности жилищного строительства.

- 2. Площадь и высоту помещений квартир в домах для индивидуальных застройщиков и в домах сельского кооперативного строительства следует принимать в соответствии с законодательствами союзных республик.

- 3. Дополнительно к площадям квартир, указанным в табл.5, допускается принимать: лоджии, балконы, веранды в пределах 15%, но не более 10 м2, а веранды в сельских домах - в пределах 20% площади квартиры; в квартирах, расположенных в разных уровнях, увеличение площади не более чем на 3 м2.

- 4. Допускается для I, II, III климатических районов вместо лоджий и балконов проектировать эркеры, если балконы и лоджии не используются в противопожарных целях. В этих случаях площадь квартир допускается увеличивать не более чем на 3 м2.

Допускается увеличивать площадь:
квартир в жилых домах, проектируемых для IА, IБ, IГ и IД климатических подрайонов - не более чем на 10%;
квартир для семей с инвалидами во всех климатических районах - не более чем на 15%; трех-шестикомнатных квартир широтных секций с числом квартир на этаже секции более пяти - не более чем на 5%;
отдельных квартир, если необходимость в этом вызвана унификацией конструктивно-планировочных решений, без превышения суммарных

- показателей площади квартир по дому.

- 6. допускается для жилищно-строительных кооперативов изменение состава помещений квартир и увеличение их площади не более чем на 10%.

2.4. Площадь жилой комнаты и кухни должна быть не менее 8 м2. В однокомнатных квартирах типа 1А и двухкомнатных типа 2А городских домов допускается проектировать кухни или кухни-ниши не менее 5 м2.

2.5. В однокомнатных квартирах допускается устройство совмещенных санузлов. Двери уборной, ванной и совмещенного санузла должны открываться наружу.

2.6. Вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых помещений (кроме жилых помещений, предназначенных для семей с инвалидами) не допускается.
Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями. Размещение уборной и ванной (или душевой) над кухней допускается в квартире, расположенной в двух уровнях. Не допускается крепление приборов и трубопроводов непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты.

2.7. Ширина подсобных помещений квартир должна быть, м, не менее: кухни - 1,7, передней - 1,4, внутриквартирных коридоров - 0,85, уборной - 0,8 (минимальная глубина - 1,2).
В квартирах для семей с инвалидами ширина подсобных помещений должна быть, м, не менее: кухни - 2,2, передней - 1,6 (с возможностью хранения кресла-коляски), внутриквартирных коридоров - 1,15, размеры ванной или совмещенного санузла (ширина Х глубину) 2,2Х2,2, уборной с умывальником - 1,6Х2,2.

2.8. Из каждой квартиры одноквартирных и блокированных зданий следует, а из квартир первых этажей многоквартирных зданий допускается предусматривать выход на приквартирный участок.

2.9. Жилые комнаты общежитий следует проектировать из расчета заселения не более трех человек при площади не менее 6,0 м2 на каждого проживающего. Комнаты должны быть непроходными, шириной не менее 2,2 м, их следует оборудовать встроенными шкафами площадью не менее 0,5 м2 на каждого проживающего.

2.10. Жилые комнаты общежитий следует, как правило, группировать с подсобными помещениями (кухнями или кухнями-нишами, передними, санитарно-гигиеническими помещениями), в жилые ячейки вместимостью не более 12 чел. Для одиночек (рабочих, служащих, студентов) и не более 3 человек для семейной молодежи.

Жилые ячейки в общежитиях для учащихся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений следует, как правило, проектировать не более чем на 50 чел. И вместо кухонь предусматривать кубовые. В их состав следует дополнительно включать помещения общественного назначения: комнаты для воспитателей, отдыха, учебных занятий, стирки, сушки и глажения одежды суммарной площадью не более 1,5 м2 на 1 чел. Эти жилые ячейки должны иметь два эвакуационных выхода.

2.11. Во всех типах общежитий кухни или кухни-ниши следует проектировать с учетом п.1.3. из расчета: на 2-6 чел. - не менее 5 м2, на 7 чел. И более - по норме площади 0,8 м2 на 1 чел. Допускается устраивать общие кухни для нескольких жилых ячеек, но не более чем на 25 чел.

2.12. Оборудование санитарно-гигиенических помещений в общежитиях для одиночек следует проектировать из расчета 1 душ или ванна, 1 умывальник и 1 унитаз на 4-6 чел., а в общежитиях для семейной молодежи - 1 ванна, 1 унитаз и 1 умывальник на 2-3 чел.

ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТИПОВ ЖИЛИЩА.

2.13. В общежитиях для одиночек в соответствии с их типами и вместимостью следует предусматривать помещения общественного назначения: для культурно-массовых мероприятий, учебных и спортивных занятий, отдыха, общественного питания, медицинского и бытового обслуживания, административного и хозяйственного назначения.

2.14. В общежитиях для семейной молодежи следует предусматривать помещения административного назначения, для отдыха и учебных занятий, колясочные, помещения для кратковременного пребывания детей, а в общежитиях на 1000-1500 мест - также магазин кулинарии и раздаточный пункт детской молочной кухни.

2.15. В домах для престарелых и семей с инвалидами следует предусмотреть помещения для отдыха, медицинского и бытового обслуживания и трудовой деятельности.

2.16. Площади помещений общественного назначения, м2 на 1 чел., должны быть не более указанных в табл.6.

| Таблица 6 |
| --- |
| Тип специализированного жилища | Число проживающих, чел. |
|  | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 1500 |
| Общежитие для одиночек (рабочих, служащих, студентов, учащихся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 |
| Общежитие для семейной молодежи | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Жилой дом квартирного типа для престарелых | 2,2 | 1,9 | 1,3 | - | - | - |
| Жилой дом квартирного типа для семей с инвалидами | 2,5 | 2,0 | 1,4 | - | - | - |

- П р и м е ч а н и я:

- 1. Состав и площади помещений общественного назначения следует принимать в соответствии с программами-заданиями на проектирование.

- 2. В общежитиях на 25 мест следует предусматривать помещения общественного назначения (комнату отдыха и кладовые) по норме площади 1,4 м2 на 1 чел.

- В состав нормы площади помещений общественного назначения общежитий для учащихся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений учтены общественные помещения, размещаемые в жилых ячейках согласно п. 2.10.

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТОЙКИ И ПОМЕЩЕНИЯ.

2.17. В городах и поселках в жилых зданиях любой этажности в первом, цокольном или повальном этажах следует предусматривать кладовую для хранения уборочного инвентаря, оборудованную раковиной. Допускается устройство кладовых площадью до 3 м2 для жильцов дома: хозяйственных, для хранения овощей, а также твердого топлива. При этом выход из этажа, где размещаются кладовые, должен быть изолирован от жилой части.

2.18. В государственном строительстве в сельских населенных пунктах на приквартирных участках одноквартирных и блокированных домов или на территории микрорайона при строительстве секционных домов для каждой квартиры следует предусматривать хозяйственные постройки для инвентаря и твердого топлива площадью не более 15 м2, для содержания скота и птицы - площадью не более 35 м2, а также погреб площадью не более 12 м2. В индивидуальном строительстве следует, а в кооперативном допускается состав и площади хозяйственных построек принимать в соответствии с законодательствами союзных республик.

2.19. Высота помещений хозяйственных построек для содержания скота и птицы должна быть не менее 2,4 м. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать только к одно- и двухквартирным домам (кроме домов, строящихся в IV климатическом районе) при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями.

2.20. При устройсве гаражей (в том числе пристроенных) в цокольном, подвальном этажах одно-, двухэтажных одноквартирных и блокированных домов (а в одно- и двухквартирных домах и в первом этаже) допускается их проектирование без соблюдения нормативов на проектирование предприятий по обслуживанию автомобилей.
В зданиях IIIа, IIIб, IVа,IV и V степеней огнестойкости над воротами гаража следует предусматривать козырек, если над ним расположены окна других помещений.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Балкон - выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая для отдыха в летнее время.

Блокированный жилой дом - здание квартирного типа, состоящее из двух и более квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок.

Веранда - застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или встроенное в него.

Жилое здание секционного типа - здание, состоящее из одной или нескольких секций.

Жилое здание галерейного типа - здание, в котором квартиры (или комнаты общежитий) имеют выходы через общую галерею не менее чем на две лестницы.

Жилое здание коридорного типа - здание, в котором квартиры (или комнаты общежитий) имеют выходы через общий коридор не менее чем на две лестницы.

Жилая ячейка общежития - группа жилых комнат, объединенных подсобными помещениями общего пользования.

Лестнично-лифтовый узел - помещение, предназначенное для размещения вертикальных коммуникаций, - лестничной клетки и лифтов.

Лифтовый холл - помещение перед входами в лифты.

Лоджия - перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее врем и солнцезащиты.
Неблагоприятными условиями для проектирования балконов, лоджий и террас являются:
в I и II климатических районах - среднемесячная температура воздуха и среднемесячная скорость ветра в июле: ниже 4°С при любых скоростях ветра; 4-8°С и скорости ветра до 4 м/с; 8-12°С и скорости ветра 4-5 м/с; 12-16°С и скорости ветра более 5 м/с;
шум от транспортных магистралей или промышленных территорий 75дБ и более на расстоянии 2 м от фасада жилого дома;
концентрация пыли в воздухе 1.5 мг/м3 и более в течение 15 дней и более за три летних месяца.

Общая площадь квартиры - суммарная площадь жилых и подсобных помещений квартиры с учетом лоджий, балконов, веранд, террас (см. обязательное приложение 2).

Планировочная отметка земли - уровень земли на границе отмостки.

Погреб - заглубленное в землю сооружение для круглогодичного хранения продуктов; может быть отдельно стоящим, расположенным под жилым домом, хозяйственной постройкой.

Приквартирный участок - земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с непосредственным выходом на него.

Проветриваемое подполье в зоне вечной мерзлоты - открытое пространство под зданием между поверхностью грунта и перекрытием первого (цокольного, технического) этажа.

Световой карман - помещение с естественным освещением, примыкающее к коридору и служащее для его освещения. Роль светового кармана может выполнять лестничная клетка, отделенная от коридора остекленной дверью шириной не менее 1,2 м. При этом за ширину светового кармана принимается ширина проема в лестничную клетку.

Световой фонарь - остекленная конструкция покрытия для освещения лестничной клетки или внутреннего дворика.

Секция жилого здания - часть здания, квартиры которой имеют выход на одну лестничную клетку непосредственно или через коридор и отделенная то других частей здания глухой стеной. Длина коридоров, не имеющих освещения в торцах и примыкающих к лестничной клетке, не должна превышать 12 м. Общая площадь квартир на этаже секции не должна превышать 500 м2.

Тамбур - проходное пространство между дверями, служащее для защиты от проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку или другие помещения.

Терраса - огражденная открытая пристройка к зданию в виде площадки для отдыха, которая может иметь крышу; размещается на земле или над нижерасположенным этажом.

Холодная кладовая - кладовая площадью до 2 м2, размещаемая в неотапливаемом объеме квартиры.

Чердак - пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами и перекрытием верхнего этажа.

Шахта для проветривания - защищенное вентиляционной решеткой полое вертикальное пространство на всю высоту здания с горизонтальным сечением не менее 1/30 общей площади всех проветриваемых квартир на этаже.

Эркер - выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью остекленная, улучшающая его освещенность и инсоляцию.

Этаж мансардный - жилой этаж, размещаемый внутри чердачного пространства.

Этаж надземный - этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной отметки земли.

Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.

Этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или средней части здания.

Этаж цокольный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.

ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА ПЛОЩАДИ КВАРТИР В ДОМАХ И ОБЩЕЖИТИЯХ, ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ОБЩЕЖИТИЙ, ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ, ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ, СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА, ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ И ЭТАЖНОСТИ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ.

1. Площадь квартир следует определять как сумму площадей комнат и подсобных помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров.

2. Общую площадь квартир следует определять как сумму площадей их помещений, встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий - 0,5, для балконов и террас - 0,3, для веранд и холодных кладовых - 1,0.
Площадь, занимаемая печью, в площадь помещений не включается. Площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций 1,6 м и более включается в площадь помещения, где расположена лестница.

3. Общую площадь помещений общежитий следует определять как сумму площадей жилых комнат, подсобных помещений, помещений общественного назначения, а также лоджий, балконов и веранд, подсчитываемых согласно указанию п.2.

4. Общую площадь квартир жилых зданий следует определять как сумму общих площадей квартир этих зданий, определяемую согласно п.2; общая площадь помещений общественного назначения, встроенных в жилые дома, подсчитывается отдельно согласно СНиП 2.08.02-89.
Площади подполья для проветривания здания, проектируемого для строительства на вечно мерзлых грунтах, чердака, технического подполья (технического чердака), внеквартирных коммуникаций, а также тамбуров лестничных клеток, лифтовых и других шахт, портиков, наружных открытых лестниц в общую площадь здания не включаются.

5. Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей балконов и лоджий. Площадь лестничных клеток, лифтовых и других шахт включается в площадь этажа с учетом их площадей в уровне данного этажа.
Площадь чердаков и хозяйственного подполья в площадь здания не включается.

6. Площадь помещений жилых зданий следует определять по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов). При определении площади мансардного помещения учитывается площадь этого помещения с высотой наклонного потолка не менее 1,6 м.

7. Строительный объем жилого здания определяется как сумма строительного объема выше отметки ±0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (поземная часть).
Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах.

8. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. Площадь под зданием, расположенным на столбах, а также проезды под зданием, включаются в площадь застройки.

9. При определении этажности наземной части здания в число этажей включаются все наземные этажи, в том числе технический, мансардный и цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах, в число наземных этажей не включается. При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания. Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается.

| РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХА И КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ |
| --- |
| Помещение | Расчетная температура воздуха в холодный период года, °С | Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения |
|  |  | Приток | Вытяжка |
| Жилая комната квартир или общежитий | 18 (20) | - | 3 м3/ч на 1 м2 жилых помещений |
| То же, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31°С и ниже | 20 (22) | - | То же |
| Кухня квартиры и общежития, кубовая | 18 | - |  |
| с электроплитами |  |  | Не менее 60 м3/ч |
| с газовыми плитами |  |  | Не менее 60 м3/ч при 2-конфорочных плитах Не менее 75 м3/ч при 3-конфорочных плитах Не менее 90 м3/ч при 4-конфорочных плитах |
| Сушильный шкаф для одежды и обуви в квартирах | - | - | 30 м3/ч |
| Ванная | 25 | - | 25 м3/ч |
| Уборная индивидуальная | 18 | - | 25 м3/ч |
| Совмещенное помещение уборной и ванной | 25 | - | 50 м3/ч |
| То же, с индивидуальным нагревом | 18 | - | 50 м3/ч |
| Умывальная общая | 18 | - | 0,5 м3/ч |
| Душевая общая | 25 | - | 5 м3/ч |
| Уборная общая | 16 | - | 50 м3/ч на 1 унитаз и 25 м3/ч на 1 писсуар |
| Гардеробная комната для чистки и глажения одежды, умывальная в общежитии | 18 | - | 1,5 |
| Вестибюль, общий коридор, передняя, лестничная клетка в квартирном доме | 18 | - | - |
| Вестибюль, общий коридор, лестничная клетка в общежитии | 18 | - | - |
| Помещение для культурно-массовых мероприятий, отдыха, учебных и спортивных занятий, помещения для администрации и персонала | 18 | - | 1 |
| Постирочная | 15 | По расчету, но не менее 4 | 7 |
| Гладильная, сушильная в общежитиях | 15 | По расчету, но не менее 2 | 3 |
| Кладовые для хранения личных вещей, спортивного инвентаря, хозяйственные и бельевые в общежитии | 12 | - | 0,5 |
| Палата изолятора в общежитии | 20 | - | 1 |
| Машинное помещение лифтов | 5 | - | По расчету, но не менее 0,5 |
| Мусоросборная камера | 5 | - | 1 (через ствол мусоропровода) |

П р и м е ч а н и я:
1. В угловых помещениях квартир и общежитий расчетную температуру воздуха следует принимать на 2°С выше указанной в таблице.
2. В лестничных клетках домов для IV климатического района и IIIб климатического подрайона, а также домов с квартирным отоплением расчетная температура воздуха не нормируется.
3. Температура воздуха в машинном помещении лифтов в теплый период года не должна превышать 40°С.
4. Значения в скобках относятся к домам для престарелых и семей с инвалидами.